**绵竹市中医医院**

**精密空调项目采购及维保服务采购项目**

**竞**

**争**

**性**

**磋**

**商**

**文**

**件**

**采购人：绵竹市中医医院**

**2024年6月6日**

**邀 请 函**

各供应商：

　　我单位拟对计算机机房精密空调采购和机房安全设施维护服务项目进行竞争性磋商采购，选定成交供应商，兹邀请符合本次磋商要求的供应商参加。

　　**一、本项目的概况如下：**

1.采购人：绵竹市中医医院。

2.项目地点：绵竹市紫岩街道天河路60号

3.项目名称：绵竹市中医医院精密空调及维保服务

4.项目编号：YNC-2024001号

 5.项目控制价：人民币4.7万元

　　6.供应商参加本次采购活动资格要求：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件；

（7）具有有效的营业执照（包含相关经营范围）；

（8）本项目不接受联合投标。

**二、报名时间和地点：**

本项目采用现场报名方式，请于2024年6月14日前，在工作时间内，到绵竹市紫岩街道紫岩路150号绵竹市中医医院分院5楼采管办报名，联系人秦老师，联系电话：18016120212。

报名资料：1.营业执照复印件1份；2.法人授权/委托书1份；3.法人身份证复印件1份；4.被授权/委托人身份证复印件1份（含联系人电话）；5.公司相关资质1份，均盖鲜章。

1. **磋商文件提交的地点和截止时间：**

2024年6月14日17时0分前，将密封并加盖密封章的磋商文件2份（一正一副），送至现场报名处，逾期送达的或不符合规定的磋商响应文件将被拒绝。

1. **磋商会时间：**

本项目的磋商会根据工作安排另行电话通知，供应商的法定代表人或其委托代理人应准时参加磋商会议。

**第一部分 磋商项目技术需求**

**前提：（注：带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。带“▲”号条款为允许负偏离的参数需求，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。）**

**一、项目情况**

1. 项目名称：绵竹市中医医院精密空调项目采购及机房安全设施维保服务项目。

2.项目地点： 绵竹市紫岩街道天河路60号绵竹市中医医院

3.磋商控制价：人民币4.7万元（分2次报价，第1次响应文件报价不得超过磋商控制价，第2次现场报价不得高于第1次响应文件报价,否则取消磋商资格），报价包含产品、运输、安装调试、售后服务等供应商完成本项目所需的一切费用。

4.供应商参加本次采购活动资格要求：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件；

（7）具有有效的营业执照；

（8）本项目不接受联合投标。

5.评审方法：综合评分法。

## 二、项目清单及技术参数要求

## 1.项目清单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 计量单位 | 设备所属行业 |
| 1 | 精密空调 | 1.00 | 套 | 工业 |
| 2 | 红外线加湿灯管器 | 1.00 | 套 | 工业 |
| 3 | 其他配套服务 | 1.00 | 项 | 工业 |

1. **技术参数**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数与性能指标 |
| 1 | 精密空调 | 1、制冷量(回风温度24℃，相对湿度50%) 总冷量≥12.5kW，风量≥3600m³/h（不接受下偏差，以彩色样本为准）；冷却方式：风冷，送风方式：上送风前回风；2、压缩机：采用谷轮压缩机；室内机风机：直联风机；▲3、机组选用高可靠性机械热力膨胀阀、全金属室内风机等高可靠性部件，满足全年24小时不间断运行；▲4、采用全中文4.3寸大屏幕显示，具有多级密码保护、专家故障诊断功能。具备RS485接口，且应具有良好的电气隔离(信号端子对地承受直流电压500V、1分钟不击穿或闪烁)。应具有先进的微处理控制器，可存储500条历史告警信息。机组具有过压 、欠压等报警及故、障诊断，告警记录功能，自动保护，自动恢复，自动重启动等功能；▲5、采用电极式加湿器，加湿量≥3kg/h；▲6、采用PTC陶瓷加热器，防止过热，加热器功率≥4kW；7、设备环境适应能力：电气性能应符合IEC标准，输入电压允许波动范围：380V±10%，频率：50HZ±3HZ，温度：室内0℃+40℃，室外-15℃+45℃，湿度：≤95%RH；8、机组的应有良好的防水性能，面板防护满足IP65的防水要求；▲9、机组应能按设置要求自动调节室内温度，温度调节范围：+17℃ +32℃ ，温度调节精度：1℃，温度变化率< 5℃/小时，温度波动超限应能发出报警信号；10、应安装具有高过滤能力的空气过滤器，空气过滤器应便于更换；▲11、控制系统应有优良的人机界面，全中文大屏幕液晶显示屏。可检测由于风机故障、过滤网堵塞等原因造成风量异常减少的信息。 可在计算机上安装后可远程监视精密空调运行状态，设定机房空调的开关、温度、告警、 重要等级等。 运行的平均无故障时间MTBF≥10万小时。 应具备来电自启动功能，满足机房无人值守的要求。 设备运行参数的设置：设备应具有智能判断功能，对于超常规的参数设置（错误命令），应能自动拒绝；▲12、机组需实现所有器件正面可见，压缩机、风机、膨胀阀、加热器、加湿器等，不需拆卸其他部件，可实现直接维护，操作及维修安全、方便。13、机房动力环境精密空调运维服务：4次/年，每季度一次，每次间隔不能小于2个月，不能大于3个月，含故障检查，免费加制冷剂，清灰除尘，同时出具相关巡检报告。14、提供原厂三年质保及售后服务。 |
| 2 | 红外线加湿灯管器 | 1. 机房原有空调（品牌：艾特网能）（12.5KW）加湿器更换。

★2、确保恢复原空调故障，同时保证配件原厂正品。3、提供原厂一年质保及售后服务。 |
| 3 | 其他配套服务 | 1、提供运输、安装、调试等服务、包含铜管及所有机组的排水管辅材及配件。2、机房动力环境机房自动灭火装置运维服务：4次/年，每季度一次，每次间隔不能小于2个月，不能大于3个月.同时出具相关巡检报告。检查包含：消防气体气体是否正常，报警器是否正常，自动灭火系统设备报警日志排查等。 |

**三、商务要求▲**

1. ★投标产品精密空调必须提供中国节能认证证书。
2. ★投标产品精密空调设备生产商必须在省内设有原厂直属的售后服务机构（提供服务机构年检过的营业执照证明），保证设备的安全稳定运行
3. 投标产品精密空调设备生产厂家具备5星级售后服务认证证书。
4. 投标产品精密空调设备生产厂家必须提供原厂售后服务并出具原厂售后承诺函。

5. 验收标准：

（1）验收标准：由采购人组织验收，按国家有关规定和行业标准、成交供应商的响应文件及承诺与本合同约定标准进行验收。

（2）验收时供应商需满足招标文件及合同要求。

（3）其他未尽事宜应严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》财库〔2016〕205号的要求进行。

**第二部分 磋商办法**

1、资格审查：本项目供应商的资格条件在磋商时进行审查。供应商应在磋商响应文件中按磋商文件的规定和要求附上所有的资格证明文件，要求提供的复印件必须加盖单位印章（鲜章），并按上述顺序装订。若提供的资格证明文件不全或不实，将导致其磋商或成交资格被取消。

2、成交供应商确定方法：本项目磋商方法为综合评分法。评分因素主要有：报价、技术服务、设计方案、实施方案、售后服务、履约能力、信誉、安全性等，请各供货商尽量提供详尽的证明材料。综合评分明细表如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **评分因素及权重** | **分　值** | **评分标准** | **说明** |
| 1 | 报价30% | 30分 | 以满足磋商文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30。 | 符合价格扣除及价格加成的按照本招标文件供应商须知前附表规定执行。 |
| 2 | 采购项目技术、服务要求25% | 25分 | 完全符合磋商文件要求没有负偏离得25分；技术条款与磋商文件要求有负偏离的，★号条款一条不满足扣5分，一般条款负偏离的一条不满足扣3分，最多扣25分。 |  |
| 4 | 设计方案12% | 12分 | 供应商针对本项目提供的设计方案（包括：①业务设计流程图、②制冷设备系统安全策略设计情况、③项目整体沟通机制）进行综合评审：（1）供应商提供的方案中以上3项要素齐全得6分，每少一项扣2分，本项最多扣6分。（2）针对方案中以上3项要素的合理性、可行性横向对比打分，阐述详尽、逻辑及表达清晰、把握重点难点及关键点、科学合理、有利于项目实施、符合项目特点、有针对性的每项加0-2分，本项最多得6分。 |  |
| 5 | 实施方案10% | 10分 | 供应商针对本项目提供的实施方案（包括：①项目实施进度计划和项目培训计划、②项目实施方案、③项目管理方案）进行综合评审：（1）供应商提供的方案中以上4项要素齐全得4分，每少一项扣1分，本项最多扣4分。（2）提供的方案中以上4项要素阐述详尽、逻辑及表达清晰、把握重点难点及关键点、科学合理、有利于项目实施、符合项目特点、有针对性的每项加0-1.5分，本项最多加6分。 |  |
| 6 | 售后服务9% | 9分 | 供应商针对本项目提供的售后服务方案（包括：①售后服务保障方案、②售后服务响应效率、③预防性维护和日常性维护措施）进行综合评审：供应商提供的方案中以上3项要素齐全得9分，每少一项扣3分，本项最多扣9分。 |  |
| 7 | 履约能力3% | 3分 | 1. 供应商2020年至今，具有本项目类似服务经验的，每提供一个得1分，本项最多得3分。{提供合同复印件或其他相关证明材料复印件并加盖投标人公章（鲜章）}
 |  |
| 8 | 信誉8% | 8分 | 1、设备生产厂商应具备专业维修及安装资质，提供《中国制冷空调设备维修安装企业资质A类证书》，设备生产厂商应具备得2分，不提供或不具备不得分。2、设备生产厂商应具备完善的产品性能测试能力，提供具有中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书，设备生产厂商应具备得2分，不提供或不具备不得分。3、设备生产厂家具备5星级售后服务认证证书。设备生产厂商应具备得2分，不提供或不具备不得分。4、设备生产商必须在省内设有原厂直属的售后服务机构（提供服务机构年检过的营业执照证明），保证设备的安全稳定运行，设备生产厂商应具备得2分，不提供或不具备不得分。 |  |
| 9 | 节能、环境标志、无线局域网产品1% | 1分 | 认定为政府采购节能产品或者政府采购环境标志产品或者无线局域网产品的得0.5分。非政府采购节能产品、环境标志产品、无线局域网产品不得分。注：以财政部会同国务院有关部门机构认定的为准。 |  |
| 10 | 响应文件规范性2% | 2分 | 响应文件制作规范，没有细微偏差情形得2分，有一项细微偏差扣0.5分，本项最多扣2分。 |  |

注：1.磋商时，磋商委员会各成员应当独立对每个参与磋商供应商的磋商响应文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

1. 评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位。

**第三部分 响应文件编制**

（1）法定代表人身份证明

（2）法定代表人授权书；

（3）承诺函；

（4）供应商基本情况表；

（5）第一次报价表（需供应商现场进行第二次报价）；

（6）营业执照等证书复印件；

（7）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度资料（提供承诺函）；

（8）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供供应商能力情况说明或同等效力的其他证明材料或承诺函（格式自拟））；

（9）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函原件或者近三个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料复印件）；

（10）参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺函，格式自拟）；

（11）法律、行政法规规定的其他条件（提供承诺函，格式自拟）；

（12）履约能力业绩资料

（13）技术方案或项目实施方案（格式自拟）；

（14）售后服务方案（格式自拟）；

（15）技术要求应答表（见附件2）；

（16）商务要求应答表（见附件3；

（17）供应商提供的其他资料。

以上资料按顺序装订成册每页盖单位公章，形成响应文件。响应文件份数：一正一副。响应文件密封提交，在响应文件密封袋上应注明下列识别标志内容：项目名称、供应商名称，在密封袋的封口处加盖单位公章。

**第四部分 其它事项**

1、签订合同：成交供应商在接到成交通知书10日内与采购人签订采购合同。由于成交供应商的原因逾期未与采购人签订采购合同的，按弃权处理。

　　2、相关单位和个人对采购人采购公告及方式有异议的，可以自本公示发出之日起2个工作日内，将书面意见（包括异议具体事项和内容、联系人姓名和联系方式等），分别反馈至采购人单位纪检监察室。
　　3、其他未定事宜以成交后签订的合同约定为准。

　　4、附件：1.响应文件格式

　　　　　　 2.技术参数要求应答表

　　　　　　 3.商务要求应答表

 4. 供应商廉洁承诺书

**附件1：**

**绵竹市中医医院精密空调项目采购及维保服务项目**

 **竞争性磋商响应文件**

**项目名称：**

**法定代表人或授权代表（签字）：**

**供应商名称（盖章）：**

**日期：**

**目 录**

目录自拟

**一、法定代表人身份证明**

供应商名称：

单位性质：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

成立时间：\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_\_\_日

经营期限：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

姓名：\_\_\_\_\_\_\_\_系\_\_\_\_\_\_\_（供应商名称）的法定代表人（职务： 电话： ）。

特此证明。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

日 期：XXX年XXX月XXX日

附：法定代表人身份证（正反两面）复印件

注：适用于法定代表人参与磋商。

**二、法定代表人授权书**

绵竹市中医医院：

本授权声明：XXX（单位名称）,XXX（法定代表人姓名、职务）授权XXX （被授权人姓名、职务）为我方参加XXX项目磋商采购活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关磋商、报价、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人（签字或盖章）：XXX

职 务：XXX

授权代表签字：XXX

职 务：XXX

日 期：XXX年XXX月XXX日

附：1.法定代表人身份证（正反两面）复印件

2.被授权人身份证（正反两面）复印件

注：适用于授权代表参与磋商。

供应商为法人单位的，应提供法定代表人授权书和法定代表人身份证；

供应商非法人单位的，应提供主要负责人授权书和主要负责人身份证。

**三、供应商基本情况表**

|  |  |
| --- | --- |
| 供应商名称 |  |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 传真 |  | 网址 |  |
| 组织结构 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 联系电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 联系电话 |  |
| 成立时间 |  | 员工总人数： |
| 企业资质等级 |  | 其中 | 项目经理 |  |
| 营业执照号 |  | 高级职称人员 |  |
| 注册资金 |  | 中级职称人员 |  |
| 开户银行 |  | 初级职称人员 |  |
| 账号 |  | 技工 |  |
| 经营范围 |  |
| 备注 |  |

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日 期：XXX年XXX月XXX日

**四、承诺函**

绵竹市中医医院：

我公司作为本次采购项目的供应商，根据磋商文件要求，现郑重承诺如下：

一、符合参加本次采购活动的资格要求。

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件；

（7）具有有效的营业执照。

二、完全接受和满足本项目磋商文件中规定的实质性要求，包括合同条款中的一切内容。如对磋商文件有异议，已经在递交申请文件截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对磋商文件有异议的同时又参加磋商以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

三、在参加本次采购活动中，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

四、在参加本次采购活动中，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、申请文件中提供的任何资料、服务等承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

#### 　　六、遵守廉政建设的相关规定。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交的法律责任。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日 期：XXX年XXX月XXX日

**五、报价表（第一次）**

致：绵竹市中医医院

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 制造商 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| 1 | 精密空调 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 红外线加湿灯管器 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 其他配套服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第一次报价金额合计（元）： 元（大写： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ） |

注：

报价表要求：所有报价均用人民币表示，供应商的报价是响应本项目要求的全部工作内容的验收价格，包括供应商完成本项目所需的一切费用。供应商应报出响应总价的各组成部分的报价内容。②同一报价表内任何有选择或可调整的报价将按无效响应处理。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日 期：XXX年XXX月XXX日

1. **判文件要求供应商提交的其他资料**

**附件2：技术参数要求应答表**

**技术参数要求应答表**

项目名称：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 模块 | 技术参数要求（详见磋商文件第一部分第二项） | 响应的应答情况（是/否） |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |

**注：**供应商根据竞争性磋商文件要求据实逐条填写，不得虚假响应，虚假响应的，其响应文件无效。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日 期：XXX年XXX月XXX日

**附件3：商务要求应答表**

**商务应答表**

项目名称：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 商务要求（详见磋商文件第一部分第三项） | 响应的应答情况（是/否） |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |

注：供应商必须据实填写，不得虚假响应，虚假响应的，其响应文件无效。

供应商名称（加盖公章）：

日期：XXXXX年XXX月XXX日

**附件4：****供应商廉洁承诺书**

**供应商廉洁承诺书**

绵竹市中医医院：

本公司（经营部）参与你单位项目的采购，现郑重承诺：

一、不以任何方式向项目采购人、科室负责人、审批人

员、监审人员等行贿。

二、不以任何方式托人打招呼、求关照、搞利益结盟。

腐蚀医院或其他工作人员。

以上承诺如有违反，请严肃处理，欢迎监督举报！

 报名供应商（经营部）：

 承诺人（签字）：

 年 月 日