绵竹市中医医院

层流手术净化空调维保服务采购项目

竞

争

性

谈

判

文

件

采购人：绵竹市中医医院

2024年11月8日

邀 请 函

各供应商：

我院拟对层流手术室净化空调维保服务进行采购，选定成交供应商，兹邀请符合本次磋商要求的供应商参加。

一、本项目的概况如下：

1.采购人：绵竹市中医医院。

2.项目地点：绵竹市紫岩街道天河路60号

3.项目名称：绵竹市中医医院层流手术净化空调维保服务

4.项目编号：YNC-2024007号

5.项目预算价：人民币2万元（此预算价格为维保服务的年度服务费，不含超过约定金额的更换配件金额）。

6.供应商参加本次采购活动资格要求：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备、专业技术人员和国家行政管理部门或行业协会颁发的层流净化系统设备专业维修资质或机电安装三级以上资质；

（4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件；

（7）具有有效的营业执照（包含相关经营范围）；

（8）本项目不接受联合投标。

二、报名和提交投标响应文件的时间和地点：

本项目采用现场报名和提交投标响应文件的方式，请于2024年11月14日前，在工作时间内，到绵竹市紫岩街道紫岩路150号绵竹市中医医院分院5楼采管办报名并提交谈判文件，联系人秦老师，联系电话：18016120212。

报名资料：1.营业执照复印件1份；2.法人授权/委托书1份；3.法人身份证复印件1份；4.被授权/委托人身份证复印件1份（含联系人电话）；5.公司相关资质1份，均盖鲜章。

投标响应文件装订要求：响应文件2份（1正1副），按A4规格进行装订，并加盖投标人印章，副本可提供复印件。将投标文件进行密封并加盖密封章在截至时间前，送至现场报名处，逾期送达的或不符合规定的投标响应文件将被拒绝。

- 谈判时间：

本项目的磋商会根据工作安排另行电话通知，供应商的法定代表人或其委托代理人应准时参加磋商会议。

第一部分   磋商项目技术需求

前提：（注：参数中带“★”号的参数为实质性参数，响应时不允许有负偏离，否则作无效投标。带“▲”和其他参数均为非实质性要求，若有负偏离按招投标文件中相关内容做处理。）

一、项目情况

- 项目名称：绵竹市中医医院层流手术净化空调维保服务采购项目。

- 项目地点： 绵竹市紫岩街道天河路60号绵竹市中医医院

- 项目预算：2万元。

预算已包括履行年度服务期间所产生的差旅、交通、安装、调试、检测、单价200元以内的材料和配件及更换所产生的其他相关含税费用。乙方履行服务期间服务费总价不变，除甲、乙双方另行约定的费用外，甲方无须另向乙方支付其他任何费用。

4.服务期限：服务期3年，年度验收合格后续签下一年度服务合同。

5.供应商参加本次采购活动资格要求：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备、专业技术人员和国家行政管理部门或行业协会颁发的层流净化系统设备专业维修资质或机电安装三级以上资质；

（4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件；

（7）具有有效的营业执照；

（8）本项目不接受联合投标。

6.评审方法：最低价中标法（维保价格和配件价格合计）。

## 服务内容及技术参数要求

1.维护保养范围

| 品 牌 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 万帝莱 | 空气处理机组 | YZKMD-Ⅱ-49 | 台 | 3 |  |
|  | 新风机组 |  | 台 | 1 |  |
| 美的 | 屋顶式空调 |  | 套 | 3 |  |
|  | 空调风系统 |  | 套 | 1 |  |
|  | 空调电控系统 |  | 套 | 1 |  |
|  | 层流手术间 | 百级 | 间 | 1 |  |
|  | 层流手术间 | 千级 | 间 | 1 |  |
|  | 层流辅房 | 万级 | 套 | 1 |  |
|  | 层流过道 | 万级 | 套 | 1 |  |
|  | 初效过滤器 |  | 个 | 16 | 1年更换二次 |
|  | 中效袋式过滤器 |  | 个 | 16 | 1年更换二次 |
|  | 高效过滤器 |  | 个 | 20 | 2年更换一次 |

★2.服务内容及要求

（1）运行季节（每天）：

a、提供机组故障及操作咨询服务

b、故障报修响应时间4小时。

（2）月检（每月一次：机组运行期间的常规检查保养）

a、检查空调运行是否正常、检测压力，温度等参数

b、检查调整风机皮带松紧度，轴承声响，如磨损应更换

c、清洗新风、回风过滤网

d、处理任何不正常之噪声、震动和高温

e、调节新风量，达到舒适节能的目的

f、检查自控系统，加热器、加湿器、电动阀等执行器动作情况。

（3）换季保养（每年两次：春季和秋季进行）

①空调器

a、检测冷媒压力，查看主机设置，校核运行参数。

b、电控箱和接触器触点检查、接线端子紧固

c、设备及系统除锈油漆、保温修补

d、冷凝器清洗

②过滤器

清洗过滤网，清洗或更换（如破损）初效过滤器，定时更换中效过滤器。当高效过滤器超过设计阻力160Pa或者已经使用2年以上时更换高效过滤器。更换高效过滤器后提供洁净度自检报告。

③加湿器

a、检查加湿器工作情况。

b、检查所有的电气和管道接头

④风机

a、检查平衡状态

b、检查柔性连接

c、检查轴承状况

d、调整及检查传动皮带情况

e、检查隔振装置

f、使用吹吸风机或使用湿布带软性清洁剂清洁叶轮上的积灰。

⑤电机

a、检查电流、电压、绝缘及绕组

b、电机运行是否正常，电机和轴承运行是否有异声

c、所有的机械和电气连接紧固

d、清洁电机外壳

⑥电控系统

a、检查温湿度控制、开关，接触器等电气元件

b、接线端子紧固

⑦风系统

a、清洗过滤网，风口清洁、风阀调整。

b、调节新风、回风比例。

⑧其它

a、电动门检查，加油润滑、更换皮带

b、洁净灯检查更换

（4）每年提供一份层流净化空调系统整体自检报告，内容包括温湿度、洁净度、风速、照度、噪音、压差等参数。配合医院第三方检测。

（5）根据服务内容提供技术、服务方案，包括单不限于维保所需的设施设备、检测装备、专业技术人员、维保计划、工作制度和流程、安全保障措施等内容。

3.商务要求

（1）履约地点：绵竹市中医医院。

（2）履约方式：乙方与甲方签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《民法典》的有关规定进行处理。

（3）安全承诺：在合同履行期间，非因比选人因素引起的比选人安全事故及其他安全事故由比选人自行承担相关法律责任。

★4.其他要求：

（1）维保服务含更换单件单价在200元及以内的材料及配件，单价在200元及以内由乙方承担，单价超过200元的按乙方提供的用量清单，经甲方核实后由甲方支付。

（2）报价：报价由2部分组成，一是年度服务费，二是提供维保服务所需的全部配件、材料清单的单价报价。年度服务费报价是合同固定价，报价包含约定金额内的配件、产品、运输、安装调试、售后服务等供应商完成本项目所需的一切费用。配件、材料清单的单价报价是超过约定金额的配件单价，以便后期维保服务中产生的配件结算依据。分2次报价，第1次为响应文件报价，其中维保服务费不得超过预算价；第2次为现场报价，报价不得高于第1次响应文件报价,否则取消谈判资格。

5.资金支付：

年度服务费分2支付，合同签订6个月后，履约服务验收合格支付年度服务费50%，提供合格的维保记录和自检报告，年度履约服务验收合格后支付剩余的50%年度服务费。维保服务中产生的单价超过200元的材料和配件，乙方提供相应的结算依据，经甲方验收合格，达到支付条件后30日内支付给乙方。

200元以上配件材料清单

| 序号 | 名称 | 单位 | 最高限价 | 报价 | 原使用品牌产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | H14高效过滤器 | 个 | 1000 |  | 成都 |
| 2 | F5中效过滤器 | 个 | 600 |  | 成都 |
| 3 | 压缩机 | 台 | 4000 |  | 日立 |
| 4 | 外机主板 | 只 | 2000 |  | 美的 |
| 5 | 内机主板 | 只 | 1500 |  | 美的 |
| 6 | 风机控制板 | 只 | 1000 |  | 美的 |
| 7 | 电源板 | 只 | 1000 |  | 美的 |
| 8 | 外机风机 | 台 | 4500 |  | 美的 |
| 9 | 内机风机 | 台 | 1500 |  | 美的 |
| 10 | 压力传感器 | 只 | 1000 |  | 美的 |
| 11 | 膨胀阀 | 只 | 1000 |  | 美的 |
| 12 | 电子膨胀阀 | 只 | 1000 |  | 美的 |
| 13 | 四通阀 | 只 | 1500 |  | 美的 |
| 14 | 控制面板 | 只 | 800 |  | 美的 |
| 15 | 干燥过滤器 | 只 | 500 |  | 美的 |
| 16 | 空调柜风机 | 台 | 5000 |  | 万帝莱 |
| 17 | 空调柜风机电机 | 台 | 3000 |  | 万帝莱 |
| 18 | 冷媒 | 瓶 | 600 |  | 巨化13.6kg |
| 19 | 加湿桶 | 只 | 1500 |  | 诺曼 |
| 20 | 加湿器主板 | 只 | 3000 |  | 天云动力 |
| 21 | 电磁阀 | 只 | 500 |  | 天云动力 |
| 22 | 高压蒸汽管 | 根 | 600 |  | 天云动力 |
| 23 | 电加热器 | 只 | 1000 |  | 万帝莱 |
| 24 | 控制模块 | 套 | 5000 |  | 美道 |
| 25 | 情报面板主板 | 只 | 3000 |  | 美道 |
| 26 | 风压开关 | 只 | 500 |  | 西门子 |
| 27 | 压差表 | 只 | 400 |  | 国产 |
| 28 | 压差传感器 | 只 | 1500 |  | 西门子 |
| 29 | 温湿度传感器 | 只 | 2000 |  | 西门子 |
| 30 | 电动门电机 | 台 | 2000 |  | 国产 |
| 31 | 电动门控制器 | 只 | 2500 |  | 国产 |
| 32 | 电动门传感器 | 套 | 1000 |  | 国产 |
| 33 | 整体式净化灯盘 | 只 | 500 |  | 飞利浦 |
| 单价合计 |  |  |  |  |  |

200元以下配件材料清单

| 序号 | 名称 | 品牌产地 | 型号参数 | 单位 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 温度探头 | 广州 | 10K，50K | 只 |  | 原厂配件 |
| 2 | 接触器 | 苏州 | 16A以内 | 只 |  | 原厂配件 |
| 3 | 热继电器 | 苏州 | LRD系列 | 只 |  | 原厂配件 |
| 4 | 变压器 | 广州 | 18.3V/10V | 只 |  | 原厂配件 |
| 5 | 加热带 | 广州 |  | 只 |  | 原厂配件 |
| 6 | 保险管 | 上海 | 5A | 只 |  |  |
| 7 | 风机电容 | 常州 | 10μF-50μF | 只 |  |  |
| 8 | 轴承 | NSK | 6205 | 只 |  |  |
| 9 | 端子排 | 正泰 | 20A、60A | 只 |  |  |
| 10 | 空气开关 | 正泰 | 32A/63A | 只 |  |  |
| 11 | 压力表 | 国产 |  | 只 |  |  |
| 12 | 风机皮带 | 国产 |  | 只 |  |  |
| 13 | 压力表 | 青岛 |  | 只 |  |  |
| 14 | 温度计 | 山东 |  | 只 |  |  |
| 15 | 电容 |  | 2.5μF | 只 |  |  |
| 16 | 温控器 |  |  | 只 |  |  |
| 17 | 氮气 | 成都 |  | 瓶 |  |  |
| 18 | 按钮、指示灯等 | 国产 |  | 只 |  |  |
| 19 | 水阀 | 国产 | DN20以内 | 只 |  |  |
| 20 | 保温材料 | 国产 |  | 批 |  |  |
| 21 | 初效过滤器 | 成都 |  |  |  |  |
| 21 | 辅材：氧气、乙炔、焊条、沙布、黄油、胶带、扎带、油漆等 |  |  |  |  |  |

第二部分  谈判办法

1、资格审查：本项目供应商的资格条件在谈判时进行审查。供应商应在响应文件中按招标文件的规定和要求附上所有的资格证明文件，要求提供的复印件必须加盖单位印章（鲜章），并按上述顺序装订。若提供的资格证明文件不全或不实，将导致其谈判或成交资格被取消。

2、成交供应商确定方法：本项目为最低价中标法（维保价格和配件价格的合计）。

第三部分 响应文件编制

（1）法定代表人身份证明；

（2）法定代表人授权书；

（3）承诺函；

（4）供应商基本情况表；

（5）第一次报价表（需供应商现场进行第二次报价）；

（6）营业执照等证书复印件；

（7）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度资料（提供承诺函）；

（8）具有履行合同所必需的设备、专业技术人员和国家行政管理部门或行业协会颁发的层流净化系统设备专业维修资质或机电安装三级以上资质（提供供应商能力资质证明文件复印件）；

（9）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函原件或者近三个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料复印件）；

（10）参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺函，格式自拟）；

（11）法律、行政法规规定的其他条件（提供承诺函，格式自拟）；

（12）履约能力业绩资料；

（13）技术方案或项目实施方案（格式自拟）；

（14）服务方案（格式自拟）；

（15）技术要求应答表（见附件2）；

（16）商务要求应答表（见附件3；

（17）供应商提供的其他资料。

以上资料按顺序装订成册每页盖单位公章，形成响应文件。响应文件份数：一正一副。响应文件密封提交，在响应文件密封袋上应注明下列识别标志内容：项目名称、供应商名称、联系姓名、电话及投标日期，在密封袋的封口处加盖单位公章。

第四部分 其它事项

1、签订合同：成交供应商在接到成交通知书10日内与采购人签订采购合同。由于成交供应商的原因逾期未与采购人签订采购合同的，按弃权处理。

2、相关单位和个人对采购人采购公告及方式有异议的，可以自本公示发出之日起2个工作日内，将书面意见（包括异议具体事项和内容、联系人姓名和联系方式等），分别反馈至采购人单位纪检监察室。
　　3、其他未定事宜以成交后签订的合同约定为准。

4、附件1：

（1）响应文件格式

（2）技术参数要求应答表

（3）商务要求应答表

（4）供应商廉洁承诺书

（5）报价表（第一次）

（6）谈判文件要求供应商提交的其他资料

附件2： 技术参数要求应答表

附件3：商务要求应答表

附件4：供应商廉洁承诺书

附件1：

绵竹市中医医院层流手术室维保服务采购项目

竞争性谈判响应文件

项目名称：

法定代表人或授权代表（签字）：

供应商名称（盖章）：

日期：

目        录

目录自拟

一、法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：____________________________

地址：________________________________

成立时间：________年_______月________日

经营期限：____________________________

姓名：________系_______（供应商名称）的法定代表人（职务：       电话：        ）。

特此证明。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

日    期：XXX年XXX月XXX日

附：法定代表人身份证（正反两面）复印件

注：适用于法定代表人参与磋商。

二、法定代表人授权书

绵竹市中医医院：

本授权声明：XXX（单位名称）,XXX（法定代表人姓名、职务）授权XXX                   （被授权人姓名、职务）为我方参加XXX项目磋商采购活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关磋商、报价、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人（签字或盖章）：XXX

职    务：XXX

授权代表签字：XXX

职    务：XXX

日    期：XXX年XXX月XXX日

附：1.法定代表人身份证（正反两面）复印件

2.被授权人身份证（正反两面）复印件

注：适用于授权代表参与磋商。

供应商为法人单位的，应提供法定代表人授权书和法定代表人身份证；

供应商非法人单位的，应提供主要负责人授权书和主要负责人身份证。

三、供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  |  |  | 网址 |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 成立时间 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  |  | 其中 |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日  期：XXX年XXX月XXX日

四、承诺函

绵竹市中医医院：

我公司作为本次采购项目的供应商，根据磋商文件要求，现郑重承诺如下：

一、符合参加本次采购活动的资格要求。

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件；

（7）具有有效的营业执照。

二、完全接受和满足本项目磋商文件中规定的实质性要求，包括合同条款中的一切内容。如对磋商文件有异议，已经在递交申请文件截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对磋商文件有异议的同时又参加磋商以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

三、在参加本次采购活动中，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

四、在参加本次采购活动中，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、申请文件中提供的任何资料、服务等承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

#### 六、遵守廉政建设的相关规定。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交的法律责任。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日  期：XXX年XXX月XXX日

五、报价表（第一次）

致：绵竹市中医医院

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 层流手术室维保 | 1 | 项 |  |  |
| 2 | 配件价格 | 1 | 项 |  |  |
| 第一次报价金额合计（元）： 元 （大写： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ） |  |  |  |  |  |

配件价格清单附后

注：

报价表要求：所有报价均用人民币表示，供应商的报价是响应本项目要求的全部工作内容的验收价格，包括供应商完成本项目所需的一切费用。供应商应报出响应总价的各组成部分的报价内容。②同一报价表内任何有选择或可调整的报价将按无效响应处理。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日  期：XXX年XXX月XXX日

- 谈判文件要求供应商提交的其他资料

- 附件2：技术参数要求应答表

技术参数要求应答表

项目名称：

| 序号 | 项目 | 技术参数要求 （详见磋商文件第一部分第二项） | 响应的应答情况（是/否） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |

注：供应商根据竞争性磋商文件要求据实逐条填写，不得虚假响应，虚假响应的，其响应文件无效。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日  期：XXX年XXX月XXX日

- 附件3：商务要求应答表

商务应答表

项目名称：

| 序号 | 商务要求 （详见磋商文件第一部分第三项） | 响应的应答情况（是/否） |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |

注：供应商必须据实填写，不得虚假响应，虚假响应的，其响应文件无效。

供应商名称（加盖公章）：

日期：XXXXX年XXX月XXX日

附件4：供应商廉洁承诺书

供应商廉洁承诺书

绵竹市中医医院：

本公司（经营部）参与你单位项目的采购，现郑重承诺：

一、不以任何方式向项目采购人、科室负责人、审批人

员、监审人员等行贿。

二、不以任何方式托人打招呼、求关照、搞利益结盟。

腐蚀医院或其他工作人员。

以上承诺如有违反，请严肃处理，欢迎监督举报！

报名供应商（经营部）：

承诺人（签字）：

年   月   日